## Прил 1
Приложение 1
(наименование предприятия)
Нагрузка и суточное потребление по фидерам входящим в Графики ограничения и временного отключения электрической энергии (мощности) за день контрольных замеров 15.06.2016 г.
Время замеров | Номер очереди. Суммарная отключаемая мощность (МВт).
местное (московское для РЖД) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3-00
4-00
5-00
6-00 и т.д.
Пропуск электроэнергии за сутки по фидерам включенным в графики (кВт*ч)
Исполнитель ФИО
Контактный телефон

## Прил 2
Приложение 2
Фактическая нагрузка компенсирующих устройств на подстанциях напряжением
110 кВ и выше за каждый час суток контрольного замера 15.06.2016г.
(по московскому времени)
Объект | Ст. № | Номинальная мощность СКРМ, Мвар |  | Часы контрольных замеров
|  |  |  | 0:00 |  | 1:00 |  | 2:00 |  | 3:00 |  | 4:00 |  | 5:00 |  | 6:00 |  | 7:00 |  | и т.д.
|  | Qmin | Qmax | U, | Q, | U, | Q, | U, | Q, | U, | Q, | U, | Q, | U, | Q, | U, | Q, | U, | Q, | U, | Q,
|  |  |  | кВ | Мвар | кВ | Мвар | кВ | Мвар | кВ | Мвар | кВ | Мвар | кВ | Мвар | кВ | Мвар | кВ | Мвар | кВ | Мвар
Примечание. В таблице указываются все СКРМ, включая находящиеся в ремонте, резерве и т.п.
Инициалы и фамилия исполнителя
телефон исполнителя

## Прил 3
Приложение 3
ПАО "Омскшина"
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день
контрольного замера 15 06.2016г.
Часы | Поступлепние в сеть
| ГПП-6 | [7 empty] | ГПП-21 | [5 empty] | ГПП-15
|  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A)
| (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар)
03.00-04.00 | 3978 | 2796 | 235 | 3276 | 1932 | 205 | 8580 | 4620 |  | 3696 | 3828 |  | 1598 | 148 | 150 | 29 | 27 | 0
04.00-05.00 | 3924 | 2790 | 275 | 3252 | 1938 | 205 | 8580 | 4708 |  | 3696 | 3960 |  | 1604 | 151 | 155 | 20 | 23 | 0
05.00-06.00 | 4038 | 2868 | 270 | 3300 | 1932 | 205 | 7788 | 4268 |  | 3300 | 3652 |  | 1622 | 173 | 160 | 45 | 81 | 1
06.00-07.00 | 3990 | 2868 | 285 | 3234 | 1836 | 225 | 7700 | 4224 |  | 3740 | 3564 |  | 1669 | 176 | 165 | 72 | 137 | 1
07.00-08.00 | 4212 | 3006 | 285 | 3636 | 2106 | 225 | 8976 | 5544 |  | 5060 | 4576 |  | 1737 | 194 | 165 | 79 | 148 | 1
08.00-09.00 | 4164 | 2922 | 285 | 3864 | 2250 | 225 | 10340 | 6468 |  | 6292 | 5368 |  | 1825 | 232 | 170 | 50 | 68 | 1
09.00-10.00 | 4122 | 2934 | 255 | 3930 | 2316 | 225 | 10560 | 6336 |  | 6644 | 5588 |  | 1915 | 232 | 170 | 103 | 157 | 5
10.00-11.00 | 4224 | 2868 | 275 | 3978 | 2298 | 225 | 9988 | 5676 |  | 6380 | 5016 |  | 1931 | 247 | 175 | 108 | 153 | 5
11.00-12.00 | 4218 | 2934 | 250 | 3948 | 2316 | 225 | 10120 | 5676 |  | 6204 | 4576 |  | 1971 | 254 | 175 | 59 | 58 | 1
12.00-13.00 | 4098 | 2946 | 250 | 3876 | 2220 | 225 | 10164 | 5632 |  | 5940 | 4224 |  | 1944 | 216 | 180 | 40 | 25 | 1
13.00-14.00 | 4092 | 2880 | 270 | 3906 | 2244 | 225 | 9504 | 5236 |  | 5588 | 4224 |  | 1910 | 221 | 180 | 45 | 32 | 5
14.00-15.00 | 3966 | 2754 | 215 | 3780 | 2136 | 225 | 9548 | 5148 |  | 5192 | 4224 |  | 1863 | 212 | 180 | 40 | 36 | 5
15.00-16.00 | 4182 | 2886 | 250 | 3720 | 2172 | 205 | 9724 | 5280 |  | 5324 | 4664 |  | 1863 | 232 | 175 | 49 | 49 | 5
16.00-17.00 | 4164 | 2904 | 255 | 3672 | 2112 | 205 | 9372 | 5060 |  | 5016 | 4048 |  | 1852 | 218 | 165 | 86 | 126 | 5
17.00-18.00 | 4218 | 2946 | 255 | 3474 | 2040 | 205 | 8800 | 4576 |  | 4488 | 3784 |  | 1814 | 203 | 170 | 83 | 135 | 5
18.00-19.00 | 3930 | 2622 | 3250 | 3468 | 1998 | 205 | 8932 | 4664 |  | 4312 | 3432 |  | 1777 | 194 | 165 | 76 | 133 | 5
19.00-20.00 | 4038 | 2850 | 250 | 3606 | 2076 | 205 | 9020 | 4796 |  | 4224 | 3520 |  | 1787 | 207 | 170 | 76 | 137 | 5
20.00-21.00 | 4002 | 2844 | 250 | 3576 | 2064 | 210 | 8536 | 4488 |  | 4004 | 3652 |  | 1804 | 189 | 170 | 76 | 139 | 5
21.00-22.00 | 3720 | 2580 | 260 | 3342 | 1854 | 220 | 6952 | 3520 |  | 2552 | 3124 |  | 1809 | 169 | 175 | 32 | 36 | 1
22.00-23.00 | 3858 | 2814 | 280 | 3444 | 1974 | 220 | 8316 | 4004 |  | 3476 | 3124 |  | 1894 | 202 | 170 | 32 | 27 | 1
23.00-24.00 | 3960 | 2898 | 280 | 3456 | 2052 | 220 | 8888 | 5016 |  | 4268 | 3916 |  | 1784 | 229 | 165 | 34 | 34 | 1
24.00-01.00 | 4098 | 2922 | 280 | 3414 | 2016 | 210 | 8800 | 5148 |  | 4048 | 3960 |  | 1656 | 173 | 160 | 86 | 142 | 1
01.00-02.00 | 3984 | 2886 | 250 | 3348 | 2004 | 225 | 8536 | 5148 |  | 3960 | 4048 |  | 1606 | 166 | 150 | 83 | 146 | 0
02.00-03.00 | 3480 | 2466 | 250 | 3450 | 2016 | 225 | 8492 | 5192 |  | 3872 | 4004 |  | 1579 | 164 | 150 | 86 | 151 | 0
Суточный расход эл.эн. (кВт*ч) | 96660 |  |  | 85950 |  |  | 216216 |  |  | 111276 |  |  | 42814 |  |  | 1489
Лист №2
Часы | [8 empty] | Сторонние потребители
| ГПП-6 | [5 empty] | ГПП-21
| Ф605 |  |  | Ф615 |  |  | Яч.58 |  |  | Яч.16 |  |  | НИКТИ яч.70 |  |  | НИКТИ яч.24
| P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A)
| (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар)
03.00-04.00 | 0 | 0 | 0 | 197 | 131 | 5 | 524 | 316 | 20 | 403 | 185 | 5 | 17 | 0 | 0 | 331 | 270 | 20
04.00-05.00 | 0 | 0 | 0 | 202 | 122 | 5 | 443 | 293 | 20 | 364 | 176 | 5 | 16 | 0 | 0 | 420 | 266 | 25
05.00-06.00 | 0 | 0 | 0 | 215 | 124 | 5 | 434 | 279 | 20 | 363 | 162 | 5 | 18 | 0 | 0 | 408 | 237 | 20
06.00-07.00 | 1 | 0 | 0 | 264 | 126 | 5 | 603 | 350 | 40 | 423 | 175 | 5 | 24 | 0 | 0 | 436 | 269 | 35
07.00-08.00 | 0 | 0 | 0 | 425 | 254 | 5 | 1049 | 692 | 80 | 510 | 230 | 5 | 28 | 1 | 0 | 520 | 355 | 45
08.00-09.00 | 0 | 0 | 0 | 492 | 364 | 5 | 1749 | 1475 | 130 | 887 | 532 | 35 | 51 | 5 | 0 | 863 | 448 | 75
09.00-10.00 | 0 | 0 | 0 | 523 | 396 | 5 | 1862 | 1274 | 120 | 1017 | 446 | 60 | 80 | 36 | 0 | 1033 | 360 | 70
10.00-11.00 | 0 | 0 | 0 | 506 | 358 | 5 | 1980 | 945 | 120 | 1020 | 413 | 60 | 184 | 121 | 0 | 1031 | 508 | 80
11.00-12.00 | 0 | 0 | 0 | 473 | 317 | 5 | 1758 | 550 | 100 | 965 | 316 | 30 | 80 | 25 | 0 | 934 | 578 | 65
12.00-13.00 | 0 | 0 | 0 | 422 | 209 | 5 | 1666 | 460 | 110 | 983 | 338 | 40 | 63 | 8 | 0 | 806 | 478 | 50
13.00-14.00 | 0 | 0 | 0 | 576 | 365 | 5 | 1847 | 822 | 120 | 867 | 330 | 30 | 75 | 28 | 0 | 1037 | 544 | 85
14.00-15.00 | 0 | 0 | 0 | 570 | 338 | 5 | 1770 | 975 | 110 | 848 | 330 | 40 | 105 | 74 | 0 | 1025 | 423 | 60
15.00-16.00 | 1 | 0 | 0 | 439 | 292 | 5 | 1385 | 929 | 80 | 795 | 343 | 20 | 59 | 10 | 0 | 864 | 565 | 70
16.00-17.00 | 0 | 0 | 0 | 389 | 228 | 5 | 1130 | 574 | 70 | 797 | 285 | 30 | 56 | 9 | 0 | 721 | 550 | 60
17.00-18.00 | 0 | 0 | 0 | 394 | 220 | 5 | 902 | 430 | 60 | 662 | 248 | 20 | 50 | 9 | 0 | 596 | 496 | 50
18.00-19.00 | 0 | 0 | 0 | 392 | 214 | 5 | 864 | 403 | 60 | 656 | 234 | 20 | 44 | 5 | 0 | 516 | 463 | 40
19.00-20.00 | 0 | 0 | 0 | 362 | 158 | 5 | 815 | 344 | 30 | 662 | 231 | 20 | 35 | 3 | 0 | 456 | 402 | 35
20.00-21.00 | 0 | 0 | 0 | 358 | 148 | 5 | 746 | 326 | 30 | 670 | 219 | 20 | 26 | 1 | 0 | 411 | 346 | 35
21.00-22.00 | 0 | 0 | 0 | 344 | 140 | 5 | 718 | 326 | 30 | 710 | 219 | 20 | 24 | 0 | 0 | 376 | 307 | 20
22.00-23.00 | 0 | 0 | 0 | 356 | 142 | 5 | 761 | 350 | 30 | 747 | 210 | 20 | 22 | 0 | 0 | 355 | 286 | 20
23.00-24.00 | 1 | 0 | 0 | 310 | 143 | 5 | 671 | 341 | 30 | 614 | 195 | 10 | 20 | 0 | 0 | 352 | 290 | 20
24.00-01.00 | 0 | 0 | 0 | 275 | 137 | 5 | 590 | 332 | 30 | 515 | 199 | 5 | 16 | 0 | 0 | 339 | 288 | 20
01.00-02.00 | 0 | 0 | 0 | 241 | 136 | 5 | 550 | 334 | 30 | 454 | 188 | 5 | 12 | 0 | 0 | 343 | 290 | 20
02.00-03.00 | 0 | 0 | 0 | 221 | 139 | 5 | 537 | 341 | 20 | 418 | 185 | 5 | 12 | 0 | 0 | 344 | 296 | 20
Суточный расход эл.эн. (кВт*ч) | 3 |  |  | 8946 |  |  | 25354 |  |  | 16350 |  |  | 1117 |  |  | 14517
Лист №3
Часы | Сторонние потребители | [14 empty] | P (КВт) | Q(КВар)
| ГПП-21 | [5 empty] | ГПП-15
| Яч.141 |  |  | Яч.121 |  |  | Яч.13 |  |  | Яч.20 |  |  | яч.10
| P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | P | Q | I (A)
| (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар) |  | (КВт) | (Квар)
03.00-04.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 209 | 40 | 10 | 12 | 0 | 54 | 115 | 5 | 21439 | 13213
04.00-05.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 212 | 45 | 8 | 12 | 0 | 50 | 111 | 5 | 21382 | 13478
05.00-06.00 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 407 | 233 | 50 | 37 | 72 | 1 | 48 | 109 | 5 | 20361 | 12858
06.00-07.00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 433 | 236 | 55 | 64 | 131 | 1 | 63 | 108 | 5 | 20293 | 12510
07.00-08.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 255 | 55 | 70 | 140 | 1 | 48 | 107 | 5 | 22630 | 14540
08.00-09.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 293 | 60 | 41 | 61 | 1 | 57 | 103 | 5 | 23995 | 15127
09.00-10.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 298 | 60 | 92 | 149 | 5 | 58 | 102 | 5 | 24320 | 15702
10.00-11.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 309 | 65 | 99 | 148 | 5 | 55 | 100 | 5 | 23536 | 14556
11.00-12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 312 | 65 | 52 | 51 | 1 | 53 | 100 | 5 | 23676 | 14665
12.00-13.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 282 | 70 | 33 | 16 | 1 | 54 | 103 | 5 | 23724 | 14569
13.00-14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 276 | 70 | 36 | 23 | 5 | 60 | 101 | 5 | 22291 | 13548
14.00-15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 266 | 65 | 33 | 28 | 5 | 66 | 100 | 5 | 22073 | 13276
15.00-16.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 272 | 60 | 40 | 41 | 5 | 51 | 102 | 5 | 23232 | 14029
16.00-17.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 250 | 55 | 77 | 119 | 5 | 47 | 101 | 5 | 22570 | 13452
17.00-18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 250 | 60 | 75 | 128 | 5 | 49 | 103 | 5 | 21882 | 12900
18.00-19.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 240 | 55 | 67 | 127 | 5 | 50 | 101 | 5 | 21676 | 12356
19.00-20.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 256 | 60 | 66 | 131 | 5 | 53 | 102 | 5 | 22159 | 13159
20.00-21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 238 | 60 | 68 | 133 | 5 | 59 | 102 | 5 | 21501 | 13063
21.00-22.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 237 | 65 | 24 | 28 | 1 | 64 | 103 | 5 | 17736 | 11023
22.00-23.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 256 | 60 | 14 | 14 | 1 | 78 | 107 | 5 | 20406 | 11980
23.00-24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 292 | 55 | 17 | 20 | 1 | 74 | 111 | 5 | 21942 | 13853
24.00-01.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 226 | 50 | 67 | 130 | 1 | 62 | 114 | 5 | 21975 | 14035
01.00-02.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 217 | 40 | 63 | 134 | 0 | 58 | 115 | 5 | 21578 | 14084
02.00-03.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 215 | 40 | 66 | 138 | 0 | 55 | 119 | 5 | 21113 | 13660
Суточный расход эл.эн. (кВт*ч) | 55 |  |  | 0 |  |  | 13288 | 6130 |  | 1219 |  |  | 1366 |  |  | 527490 | 325636
Лист №4
Часы | ТЭЦ ОАО "Омскшина" | [5 empty] | Напряжение
[7 empty] | ГПП-21 |  |  |  | ГПП-6 |  | ГПП-15
| Генератор -1 |  |  | Генератор -2 |  |  | РУ-10000в |  | РУ-6000в
| P | Q | I (A) | P | Q | I (A) | 1тр-р | 2тр-р | 1тр-р | 2тр-р | 1секция | 2секция | 1секция | 2секция
| (МВт) | (Мвар) |  | (МВт) | (Мвар) |  | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
03.00-04.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.3 | 10.3 | 6.2 | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 6.3 | 6.3
04.00-05.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.3 | 10.3 | 6.2 | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 6.3 | 6.3
05.00-06.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.4 | 10.3 | 6.2 | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 6.3 | 6.3
06.00-07.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.3 | 10.3 | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 10.3 | 6.3 | 6.3
07.00-08.00 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 150 | 10.2 | 10.2 | 6.1 | 6.2 | 10.2 | 10.3 | 6.3 | 6.3
08.00-09.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.1 | 10.1 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.3 | 6.3
09.00-10.00 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 150 | 10.1 | 10.1 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.3 | 6.3
10.00-11.00 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.2 | 150 | 10.1 | 10 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3
11.00-12.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.1 | 10.1 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3
12.00-13.00 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 150 | 10.1 | 10.1 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3
13.00-14.00 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 150 | 10.1 | 10 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3
14.00-15.00 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.3 | 160 | 10.1 | 10 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3
15.00-16.00 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.3 | 160 | 10.1 | 10.1 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3
16.00-17.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.1 | 10.1 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3
17.00-18.00 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.1 | 150 | 10.1 | 10.1 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3
18.00-19.00 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.1 | 150 | 10.1 | 10.1 | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3
19.00-20.00 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 150 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3
20.00-21.00 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 150 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.2 | 10.1 | 10.2 | 6.2 | 6.3
21.00-22.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.2 | 10.2 | 6.2 | 6.2 | 10.1 | 10.2 | 6.2 | 6.3
22.00-23.00 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 160 | 10.2 | 10.2 | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 10.2 | 6.2 | 6.3
23.00-24.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.2 | 10.2 | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 10.3 | 6.3 | 6.3
24.00-01.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.2 | 10.3 | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 10.3 | 6.3 | 6.3
01.00-02.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.3 | 10.3 | 6.2 | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 6.3 | 6.3
02.00-03.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.3 | 10.4 | 6.2 | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 6.3 | 6.3
Суточный расход эл.эн. (кВт*ч) | 0 |  |  | 55300
|  | Зам. главного энергетика |  |  |  |  | С.В. Соловьев
Исполнитель: Романова А.А.
тел. 39 23 68

## Прил 4
ОАО "Омскшина"
Форма обработки контрольного замера АЧР от 15 июня 2016г.
№ | ГПП-6 | 4 |  | 10 |  | 13 |  | 21
п/п |  | А | Квт | А | Квт | А | Квт | А | Квт
| Ввод-1 | 235 | 3783.5 | 255 | 4105.5 | 250 | 4025 | 250 | 4025
1 | Ввод-2 | 205 | 3300.5 | 225 | 3622.5 | 225 | 3622.5 | 210 | 3381
| Суммарная нагрузка | 440 | 7084 | 480 | 7728 | 475 | 7647.5 | 460 | 7406
Сторонние потребители
2 | Ф605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф615 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Ф614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф623 | 55 | 885.5 | 65 | 1046.5 | 60 | 966 | 60 | 966
| Суммарная нагрузка | 60 | 80.5 | 70 | 80.5 | 65 | 80.5 | 65 | 80.5
Нагрузка сторонних, подключенных к АЧР не совмещенной очереди по частоте 49,1 гц, Т=15 сек
3 | Ф605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф615 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Ф614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф623 | 55 | 885.5 | 65 | 1046.5 | 60 | 966 | 60 | 966
| Суммарная нагрузка | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
Заводская нагрузка, запитанная от ГПП
| Ф604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф618 | 100 | 1610 | 100 | 1610 | 100 | 1610 | 100 | 1610
| Ф619 | 100 | 1610 | 120 | 1932 | 120 | 1932 | 100 | 1610
4 | Ф620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф621 | 0 | 0 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 0 | 0
| Ф622 | 150 | 2415 | 180 | 2898 | 180 | 2898 | 165 | 2656.5
| Ф624 | 30 | 483 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 30 | 483
| Ф626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Суммарная нагрузка | 380 | 6118 | 410 | 6601 | 410 | 6601 | 395 | 6359.5
Заводская нагрузка, подключенныя к АЧР-1 по частоте 47,0 гц, Т=0,3 сек
| Ф604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф618 | 100 | 1610 | 100 | 1610 | 100 | 1610 | 100 | 1610
| Ф619 | 100 | 1610 | 120 | 1932 | 120 | 1932 | 100 | 1610
| Ф621 | 0 | 0 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 0 | 0
| Ф622 | 150 | 2415 | 180 | 2898 | 180 | 2898 | 165 | 2656.5
| Ф627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Суммарная нагрузка | 350 | 5635 | 405 | 6520.5 | 405 | 6520.5 | 365 | 5876.5
Заводская нагрузка, подключенная к АЧР-2 по частоте 48,7,0 гц, Т=50 сек
| Ф604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф618 | 100 | 1610 | 100 | 1610 | 100 | 1610 | 100 | 1610
6 | Ф619 | 100 | 1610 | 120 | 1932 | 120 | 1932 | 100 | 1610
| Ф621 | 0 | 0 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 0 | 0
| Ф622 | 150 | 2415 | 180 | 2898 | 180 | 2898 | 165 | 2656.5
| Ф627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Суммарная нагрузка | 350 | 5635 | 405 | 6520.5 | 405 | 6520.5 | 365 | 5876.5
7 | Заводской нагрузки, запитанной от стороних источников нет
Процент заводской нагрузки, подключенной к АЧР
8 | АЧР-1 |  | 92.11% |  | 98.78% |  | 98.78% |  | 92.41%
| АЧР-2 |  | 92.11% |  | 98.78% |  | 98.78% |  | 92.41%
| АЧР несовм.очер. |  | 1.316% |  | 1.22% |  | 1.22% |  | 1.266%
№ | ГПП-21 | 4 |  | 10 |  | 13 |  | 21
п/п |  | А | Квт | А | Квт | А | Квт | А | Квт
| Ввод-1 трансформатор-1 | 110 | 1771 | 165 | 2656.5 | 170 | 2737 | 65 | 1046.5
| Ввод-2 трансформатор-1 | 265 | 4266.5 | 415 | 6681.5 | 365 | 5876.5 | 285 | 4588.5
|  | 375 |  | 580 |  | 535 |  | 350
| Ввод-3 трансформатор-1 | 35 | 337.75 | 45 | 434.25 | 45 | 434.25 | 35 | 337.75
| Ввод-4 трансформатор-1 | 90 | 868.5 | 110 | 1061.5 | 130 | 1254.5 | 60 | 579
|  | 125 |  | 155 |  | 175 |  | 95
| Итого: | 500 | 7243.75 | 735 | 10833.75 | 710 | 10302.25 | 445 | 6551.75
1 | Ввод-1 трансформатор-2 | 205 | 3300.5 | 245 | 3944.5 | 240 | 3864 | 165 | 2656.5
| Ввод-2 трансформатор-2 | 70 | 1127 | 220 | 3542 | 215 | 3461.5 | 75 | 1207.5
|  | 275 |  | 465 |  | 455 |  | 240
| Ввод-3 трансформатор-2 | 15 | 144.75 | 25 | 241.25 | 25 | 241.25 | 25 | 241.25
| Ввод-4 трансформатор-2 | 190 | 1833.5 | 130 | 1254.5 | 140 | 1351 | 70 | 675.5
|  | 205 |  | 155 |  | 165 |  | 95
| Итого: | 480 | 6405.75 | 620 | 8982.25 | 620 | 8917.75 | 335 | 4780.75
| Суммарная нагрузка | 980 | 13649.5 | 1355 | 19816 | 1330 | 19220 | 780 | 11332.5
Нагрузка сторонних потребителей, запитанных от ГПП
| ЗСЖБ-6,яч.16 | 5 | 80.5 | 60 | 966 | 40 | 644 | 20 | 322
2 | ЗСЖБ-6,яч.58 | 20 | 322 | 120 | 1932 | 110 | 1771 | 30 | 483
| ПРОГРЕСС, яч.24 | 20 | 322 | 70 | 1127 | 50 | 805 | 35 | 563.5
| ПРОГРЕСС, яч.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТЭЦ-5, яч.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТЭЦ-5, яч.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Суммарная нагрузка | 45 | 724.5 | 250 | 4025 | 200 | 3220 | 85 | 1368.5
Нагрузка сторонних, подключенных к АЧР не совмещенной очереди по частоте 49,1 гц, Т=15 сек
| ЗСЖБ-6,яч.16 | 5 | 80.5 | 60 | 966 | 40 | 644 | 20 | 322
3 | ЗСЖБ-6,яч.58 | 20 | 322 | 120 | 1932 | 110 | 1771 | 30 | 483
| ПРОГРЕСС, яч.24 | 20 | 322 | 70 | 1127 | 50 | 805 | 35 | 563.5
| ПРОГРЕСС, яч.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Суммарная нагрузка | 45 | 724.5 | 250 | 4025 | 200 | 3220 | 85 | 1368.5
Заводская нагрузка, запитанная от ГПП (6-10 кв)
| Яч.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.62 | 0 | 0 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.60 | 30 | 483 | 70 | 1127 | 70 | 1127 | 20 | 322
| Яч.56 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.52 ТП-32 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.50 | 0 | 0 | 5 | 80.5 | 10 | 161 | 0 | 0
| Яч.48 | 10 | 161 | 10 | 161 | 10 | 161 | 10 | 161
| Яч.44 ТП-51,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.32 | 50 | 805 | 80 | 1288 | 70 | 1127 | 50 | 805
| Яч.30 | 25 | 402.5 | 25 | 402.5 | 25 | 402.5 | 25 | 402.5
| Яч.28 ТП-51,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.26 ТП-32 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Яч.20 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.10 | 150 | 2415 | 155 | 2495.5 | 155 | 2495.5 | 140 | 2254
| Яч.8 | 5 | 80.5 | 15 | 241.5 | 15 | 241.5 | 5 | 80.5
| Яч.9 ТП-26 | 50 | 805 | 60 | 966 | 55 | 885.5 | 30 | 483
| Яч.19 | 50 | 805 | 90 | 1449 | 100 | 1610 | 20 | 322
| яч.21 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.27 | 0 | 0 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.31 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.47 ТП-26 | 50 | 805 | 70 | 1127 | 60 | 966 | 40 | 644
| Яч.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.51 | 10 | 161 | 20 | 322 | 15 | 241.5 | 10 | 161
| Яч.53 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.55 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.57 | 5 | 80.5 | 15 | 241.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.65 | 130 | 2093 | 130 | 2093 | 150 | 2415 | 100 | 1610
| Итого: | 605 | 9740.5 | 795 | 12799.5 | 790 | 12719 | 505 | 8130.5
| Яч.112 | 30 | 289.5 | 10 | 96.5 | 40 | 386 | 20 | 193
| Яч.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.124 РП-8 | 60 | 579 | 100 | 965 | 90 | 868.5 | 40 | 386
| Яч.134 | 100 | 965 | 10 | 96.5 | 10 | 96.5 | 10 | 96.5
| Яч.136 | 40 | 386 | 40 | 386 | 40 | 386 | 40 | 386
5 | Яч.137 РП-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.140 ТП-26 | 50 | 482.5 | 80 | 772 | 90 | 868.5 | 20 | 193
| Яч.142 ТП-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.147 | 10 | 96.5 | 20 | 193 | 20 | 193 | 20 | 193
| Яч.139 | 5 | 48.25 | 5 | 48.25 | 5 | 48.25 | 5 | 48.25
| Яч.119 | 0 | 0 | 5 | 48.25 | 5 | 48.25 | 5 | 48.25
| Яч.117 | 30 | 289.5 | 30 | 289.5 | 30 | 289.5 | 30 | 289.5
| Яч.115 РП-57 | 5 | 48.25 | 10 | 96.5 | 10 | 96.5 | 0 | 0
| Итого: | 330 | 3184.5 | 310 | 2991.5 | 340 | 3281 | 190 | 1833.5
| Суммарная нагрузка | 935 | 12925 | 1105 | 15791 | 1130 | 16000 | 695 | 9964
Заводская нагрузка, подключенная к АЧР-1 по частоте 47,0 гц, Т=0,3 сек
| Яч.26 ТП-32 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.52 ТП-32 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.9 ТП-26 | 50 | 805 | 60 | 966 | 55 | 885.5 | 30 | 483
6 | Яч.47 ТП-26 | 50 | 805 | 70 | 1127 | 60 | 966 | 40 | 644
| Яч.19 ЦРП-2 | 50 | 805 | 90 | 1449 | 100 | 1610 | 20 | 322
| Яч.65 ЦРП-2 | 130 | 2093 | 130 | 2093 | 150 | 2415 | 100 | 1610
| Яч.28 ТП-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.44 ТП-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.124 РП-8 | 60 | 579 | 100 | 965 | 90 | 868.5 | 40 | 386
| Яч.134 РП-8 | 100 | 965 | 10 | 96.5 | 10 | 96.5 | 10 | 96.5
| Яч.112 РП-26 | 30 | 289.5 | 10 | 96.5 | 40 | 386 | 20 | 193
| Яч.140 РП-26 | 50 | 482.5 | 80 | 772 | 90 | 868.5 | 20 | 193
| Яч.29 ТП-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 530 | 6985 | 560 | 7726 | 605 | 8257 | 290 | 4088.5
Заводская нагрузка, подключенныя к АЧР-2 по частоте 48,7 гц, Т=50 сек
| Яч.26 ТП-32 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.52 ТП-32 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.124 РП-8 | 60 | 579 | 100 | 965 | 90 | 868.5 | 40 | 386
| Яч.134 РП-8 | 100 | 965 | 10 | 96.5 | 10 | 96.5 | 10 | 96.5
| Яч.112 РП-26 | 30 | 289.5 | 10 | 96.5 | 40 | 386 | 20 | 193
| Яч.140 РП-26 | 50 | 482.5 | 80 | 772 | 90 | 868.5 | 20 | 193
| Яч.9 ТП-26 | 50 | 805 | 60 | 966 | 55 | 885.5 | 30 | 483
7 | Яч.47 ТП-26 | 50 | 805 | 70 | 1127 | 60 | 966 | 40 | 644
| Яч.19 ЦРП-2 | 50 | 805 | 90 | 1449 | 100 | 1610 | 20 | 322
| Яч.65 ЦРП-2 | 130 | 2093 | 130 | 2093 | 150 | 2415 | 100 | 1610
| Яч.29 ТП-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.28 ТП-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.44 ТП-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 530 | 6985 | 560 | 7726 | 605 | 8257 | 290 | 4088.5
Процент заводской нагрузки, подключенной к АЧР
| АЧР-1 |  | 54.04% |  | 48.93% |  | 51.61% |  | 41.03%
| АЧР-2 |  | 54.04% |  | 48.93% |  | 51.61% |  | 41.03%
8 | АЧР не совмещенная очередь по частоте 49,1 гц, Т=15 сек
| Яч.31 ТП-55,51 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.57 ТП-55,51 | 5 | 80.5 | 15 | 241.5 | 5 | 80.5 | 5 | 80.5
| Яч.122 РП-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.140 РП-26 | 50 | 482.5 | 80 | 772 | 90 | 868.5 | 20 | 193
| Яч.115 РП-57 | 5 | 48.25 | 10 | 96.5 | 10 | 96.5 | 0 | 0
| Яч.137 РП-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Яч.29 ТП-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 65 | 691.75 | 110 | 1190.5 | 110 | 1126 | 30 | 354
Нагрузка сторонних, подключенных к АЧР не совмещенной очереди по частоте 49,1 гц, Т=15 сек
| ЗСЖБ-6,яч.16 | 5 | 80.5 | 60 | 966 | 40 | 644 | 20 | 322
| ЗСЖБ-6,яч.58 | 20 | 322 | 120 | 1932 | 110 | 1771 | 30 | 483
| ПРОГРЕСС, яч.24 | 20 | 322 | 70 | 1127 | 50 | 805 | 35 | 563.5
| ПРОГРЕСС, яч.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 45 | 724.5 | 250 | 4025 | 200 | 3220 | 85 | 1368.5
| Суммарная нагрузка | 110 | 1416.25 | 360 | 5215.5 | 310 | 4346 | 115 | 1722.5
Процент заводской нагрузки, подключенной к АЧР не совмещенная очередь
| АЧР |  | 10.96% |  | 33.03% |  | 27.16% |  | 17.29%
9 | Заводской нагрузки, запитанной от сторонних источников нет
№ | ГПП-15 | 4 |  | 10 |  | 13 |  | 21
п/п |  | А | Квт | А | Квт | А | Квт | А | Квт
| Ввод-1 | 150 | 1447.5 | 170 | 1640.5 | 180 | 1737 | 170 | 1640.5
1 | Ввод-2 | 0 | 0 | 5 | 48.25 | 1 | 9.65 | 5 | 48.25
| Суммарная нагрузка | 150 | 1447.5 | 175 | 1688.75 | 181 | 1746.65 | 175 | 1688.75
Сторонние потребители
| СибВО яч.13 | 40 | 386 | 60 | 579 | 70 | 675.5 | 60 | 579
2 | СибВО яч.20 | 0 | 0 | 5 | 48.25 | 1 | 9.65 | 5 | 48.25
| ТПК яч.10 | 5 | 48.25 | 5 | 48.25 | 5 | 0 | 5 | 48.25
| Суммарная нагрузка | 45 | 434.25 | 70 | 675.5 | 76 | 685.15 | 70 | 675.5
Нагрузка, подключенная к АЧР-1 по ГПП по частоте 48,3 гц, Т=0,3 сек
| СибВО яч.13 | 40 | 386 | 60 | 579 | 70 | 675.5 | 60 | 579
3 | СибВО яч.20 | 0 | 0 | 5 | 48.25 | 1 | 9.65 | 5 | 48.25
| ТПК яч.10 | 5 | 48.25 | 5 | 48.25 | 5 | 48.25 | 5 | 48.25
| Суммарная нагрузка | 45 | 434.25 | 70 | 675.5 | 76 | 733.4 | 70 | 675.5
АЧР-2 по частоте 48,9 гц, Т=22 сек подключены те же фидера
4 | Заводская нагрузка | 105 | 1013.25 | 105 | 1013.25 | 105 | 1061.5 | 105 | 1013.25
5 | Заводской нагрузки,подключенной к АЧР нет.
6 | Заводской нагрузки,подключенной от сторонних источников нет.
| Зам. главного энергетика |  |  | С.В. Соловьев
Исп.Романова А.А.,тел.39-23-68

## Прил 5
Приложение 5
ФОРМА
для обработки результатов контрольного замера, уровней напряжения,токов и мощностей в трансформаторах,присоединениях линий,отходящих от шин ПС 110 кВ за 15.06.2016г.
№№ п/п | Под-стан-ция | Присоеди-нение | 04.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 13.00 |  |  |  | 21.00 |  |  |  | Положение анцапф трансформатора
|  |  | P,МВт | Q,МВАр | I, кА | U, кВ | P,МВт | Q,МВАр | I, кА | U, кВ | P,МВт | Q,МВАр | I, кА | U,кВ | P,МВт | Q,МВАр | I, кА | U, кВ
1 | ЧЕРЕМУ-ХОВСКАЯ | 1Т | 1.598 | 0.148 | 150 | 6.3 | 1.915 | 0.232 | 170 | 6.3 | 1.944 | 0.216 | 180 | 6.2 | 1.804 | 0.189 | 170 | 6.2
|  | 2Т | 0.029 | 0.027 | 0 | 6.3 | 0.103 | 0.157 | 5 | 6.3 | 0.04 | 0.025 | 1 | 6.3 | 0.076 | 0.139 | 5 | 6.3
|  | Сумма 1Т, 2Т | 1.627 | 0.175 | 150 |  | 2.018 | 0.389 | 175 |  | 1.984 | 0.241 | 181 |  | 1.88 | 0.328 | 175
2 | ШИННАЯ 2 (ГПП-21) | 1Т | 8.58 | 4.62 | 42 |  | 10.56 | 6.336 | 62 |  | 10.164 | 5.632 | 59 |  | 8.536 | 4.488 | 37
|  | 2Т | 3.696 | 3.828 | 37 |  | 6.644 | 5.588 | 51 |  | 5.94 | 4.224 | 51 |  | 4.004 | 3.652 | 27
|  | Сумма 1Т, 2Т | 12.276 | 8.448 | 79 |  | 17.204 | 11.924 | 113 |  | 16.104 | 9.856 | 110 |  | 12.54 | 8.14 | 64
|  | Генератор | 2.2 | 1.1 | 150 | 10.1 | 2.4 | 1.2 | 150 | 10.1 | 2.4 | 1.2 | 150 | 10.1 | 2.4 | 1.2 | 150 | 10.1
|  | Итого | 14.476 | 9.548 | 229 |  | 19.604 | 13.124 | 263 |  | 18.504 | 11.056 | 260 |  | 14.94 | 9.34 | 214
3 | ШИННАЯ (ГПП-6) | 1Т | 3.978 | 2.796 | 235 | 10.3 | 4.122 | 2.934 | 255 | 10.1 | 4.098 | 2.946 | 250 | 10.1 | 4.002 | 2.844 | 250 | 10.1
|  | 2Т | 3.276 | 1.932 | 235 | 10.3 | 3.93 | 2.316 | 225 | 10.1 | 3.876 | 2.22 | 225 | 10.1 | 3.576 | 2.064 | 210 | 10.2
|  | Сумма 1Т, 2Т | 7.254 | 4.728 | 470 |  | 8.052 | 5.25 | 480 |  | 7.974 | 5.166 | 475 |  | 7.578 | 4.908 | 460
[5 empty] | Зам. главного энергетика |  |  |  |  | С.В. Соловьев
Исполнитель: Романова А.А.
тел. 39 23 68

## Прил 6
Приложение 6
Сводная ведомость
результатов замера активной и реактивной мощности
15 июня 2016г.
по "Омскшина"
№п/п | Часы | Часовые активной | Часовые реактивной
|  | мощности (кВт) | мощности (кВар)
1 | 03.00-4.00 | 21439 | 13213
2 | 04.00-5.00 | 21382 | 13478
3 | 05.00-6.00 | 20361 | 12858
4 | 06.00-7.00 | 20293 | 12510
5 | 07.00-8.00 | 22630 | 14540
6 | 08.00-9.00 | 23995 | 15127
7 | 09.00-10.00 | 24320 | 15702
8 | 10.00-11.00 | 23536 | 14556
9 | 11.00-12.00 | 23676 | 14665
10 | 12.00-13.00 | 23724 | 14569
11 | 13.00-14.00 | 22291 | 13548
12 | 14.00-15.00 | 22073 | 13276
13 | 15.00-16.00 | 23232 | 14029
14 | 16.00-17.00 | 22570 | 13452
15 | 17.00-18.00 | 21882 | 12900
16 | 18.00-19.00 | 21676 | 12356
17 | 19.00-20.00 | 22159 | 13159
18 | 20.00-21.00 | 21501 | 13063
19 | 21.00-22.00 | 17736 | 11023
20 | 22.00-23.00 | 20406 | 11980
21 | 23.00-00.00 | 21942 | 13853
22 | 00.00-01.00 | 21975 | 14035
23 | 01.00-02.00 | 21578 | 14084
24 | 02.00-03.00 | 21113 | 13660
| Суточный расход | 527490 | 325636
эл.энергии
Зам. главного энергетика |  |  | С.В. Соловьев
Исполнитель: Романова А.А.
Тел. 39 23 68

## Прил 7
Приложение 7
Величина нагрузки входящей в график
временного отключения потребления электрической мощности
за каждый час суток замера (по московскому времени)
Очереди | Мощность на контрольный час, МВт
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | и т.д.
Нагрузка энергосистемы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Очереди | К наполнения за контрольный час, %
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | и т.д.
Нагрузка энергосистемы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инициалы и фамилия исполнителя
телефон исполнителя